## Tabelle1
Angebotstext Gira G1 - PoE Version
Vorbemerkung: Für einen zuverlässigen Betrieb ist der Gira G1, PoE Version an einem Switch, PoE Port Klasse 0 nach IEEE802.3af, Versorgungsspannung 48V DC, zu betreiben. Auf eine ausreichende Dimensionierung dieses Switches bezogen auf alle angeschlossenen Geräte ist zu achten. (Eigenverbrauch eines Gira G1 typisch 5,5W.) Die minimal notwendige Datenbandbreite, in Verbindung mit der Gira Türkommunikations-Video Funktion, beträgt 2Mbit/sec. Die zur Realisierung der dargestellten Funktionen notwendigen technischen Voraussetzungen (z.B. vollständig funktionierende Gira Türkommunikationsanlage, dito KNX Anlage) werden, soweit nicht selbst Angebotsbestandteil, als gegeben vorausgesetzt. Inbetriebnahme im KNX-System ab ETS 4.2 oder höher. Dieser Text bezieht sich auf die aktuelle G1 Firmware, Version 1.1
Inbetriebnahme
Position | Stück |  | Einzel- preis/€ | Gesamt- preis/€
1.0 |  | Allgemeine Grundparametrierung G1
1.1 | 0 | Eingabe der zur IP Kommunikation notwendigen Parameter (IP-Adresse, Netzwerkmaske. Gateways, DNS-Server etc.) | pauschal
1.2 | 0 | Eventualposition Aufspielen eines Firmware-Updates per Gira Projektassistent incl. Funktionstest. | 0 | 0
1.3 | 0 | Der Gira G1 ist so einzurichten, daß nach einem Geräteneustart die Status der projektierten Gebäudefunktionen korrekt dargestellt werden. (z.B. Schaltzustand der Beleuchtung, Dimmwert etc.) | 0 | 0
2.0 |  | Definition der grafischen Oberfläche Es sind maximal 125 Funktionen über den G1 darstellbar. Jede Funktion kann in einer Detailansicht und wenn gewünscht in einer Kachelansicht dargestellt werden. Die Anzeige des aktuellen Status ist bei folgenden Funktionen möglich: - Schalten (Wippen- und Tastenfunktion) - Dimmen - Jalousie Positionierung - Rolllade Positionierung - Wertgeber Der G1 ist so zu einzurichten, daß die Anzeige der Status der einzelnen Funktionen auch bei Ausführung z.B. einer Zentralfunktion, Szene o.ä. korrekt nachgeführt werden.
2.1 | 0 | Erstellen eines Funktionsordners (Entspricht der Zusammenfassung von Funktionsdarstellungen um z.B. einen Raum komplett abzubilden.) Es sind maximal 5 Funktionsordner mit jeweils 25 Funktionen möglich. | 0 | 0
2.2 | 0 | Erstellung einer Schaltfunktion Bedienung der Schaltfunktion per Wippen- (Zwei-Punkt Bedienung) oder Taste. (Ein-Punkt Bedienung). Auswahl eines Funktions-Symbols, Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten und eines Anzeigetextes zur Darstellung des Status. | 0 | 0
2.3 | 0 | Erstellung einer Dimmfunktion Grafische Bedienung der Dimmfunktion per Wischgeste oder per Tasten (+/-) Auswahl eines Funktions-Symbols, Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten und einer Wertanzeige in % zur Darstellung des Status. | 0 | 0
2.4 | 0 | Erstellung einer Jalousie-/Rollladensteuerung Bedienung der Jalousie/Rollladensteuerung per Tasten mit Lanzeit/Kurzzeitunterscheidung. (Langzeit führt zu einer Fahrt in die Endposition, ein Kurzzeitbefehl stoppt den Behang) Auswahl eines Funktions-Symbols, Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten. | 0 | 0
2.5 | 0 | Erstellung einer Jalousie Positionierung Einstellung der Behanghöhe und des Lamellenwinkels per grafischer Bedienung - Wischgeste. Auswahl eines Funktions-Symbols, Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten, einer Wertanzeige in % zur Darstellung der Behangposition und einer Wertanzeige in % zur Darstellung der Lamellenposition. | 0 | 0
2.6 | 0 | Erstellung einer Rolllade Positionierung Einstellung der Behanghöhe per grafischer Bedienung - Wischgeste. Auswahl eines Funktions-Symbols, Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten und einer Wertanzeige in % zur Darstellung der Behangposition. | 0 | 0
2.7 | 0 | Erstellung einer Szenennebenstelle Aufruf eines vordefinierten Zustands, einer bei der Projektierung bestimmten Zusammenstellung von Raumfunktionen, per Tastenfunktion. (Ein-Punkt Bedienung) Quittierung des Aufrufs per grafischer Rückmeldung. Auswahl eines Funktions-Symbols und Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten. | 0 | 0
2.8 | 0 | Erstellung einer Szenennebenstelle mit Speicherfunktion Aufruf eines vordefinierten Zustands, einer bei der Projektierung bestimmten Zusammenstellung von Raumfunktionen, per Tastenfunktion. (Ein-Punkt Bedienung) Innerhalb der Detailansicht sind die Wertvorgaben der vorbestimmten Zusammenstellung neu speicherbar. Auswahl eines Funktions-Symbols und Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten. | 0 | 0
2.9 | 0 | Erstellung einer Wertvorgabe Möglichkeit zum Versand einer vordefinierten numerischen Größe einer bei der Projektierung bestimmten Gebäudefunktion (z.B. Position eines Behangs, Helligkeits-Grenzwert). Auswahl eines Funktions-Symbols und Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten. | 0 | 0
2.10 | 0 | Erstellung einer Wertvorgabe mit Wertverstellung Möglichkeit zum Versand einer vordefinierten numerischen Größe einer bei der Projektierung bestimmten Gebäudefunktion (z.B. Position eines Behangs, Helligkeits-Grenzwert). Innerhalb der Detailansicht ist die Größe des numerischen Werts, innerhalb eines zu definierenden Bereichs mit einer vordefinierbaren Schrittweite, verstellbar. Auswahl eines Funktions-Symbols und Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten. | 0 | 0
2.11 | 0 | Erstellung einer Statusanzeige Anzeige je eines numerischen Werts oder eines Texts (max. 14 Zeichen) Auswahl eines Funktions-Symbols und Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten. | 0 | 0
2.12 | 0 | Ersteinrichtung der Direktfunktion Die Direktfunktion kann durch Auflegen der ganzen Hand aus jeder Ansicht heraus bedient werden. Gilt für die Funktionen Schalten/Tasten und Lichtszenennebenstelle. | 0 | 0
Raumtemperaturregler Nebenstelle Voraussetzung: Nur in Verbindung mit einem KNX-konform arbeitenden Raumtemperaturregler (RTR) als Hauptstelle (Ansteuerungsart absolute Sollwertvorgabe). Die Hauptstelle kann in Heiz- oder Kühlbetrieb arbeiten. Anmerkung: Es ist ausschließlich eine RTR-Hauptstelle über die RTR-Nebenstelle des G1 fernbedienbar.
2.13 | 0 | Erstellung der Raumtemperaturregler Nebenstelle Einstellmöglichkeit der Solltemperatur, innerhalb eines zu definierenden Bereichs mit einer vordefinierbaren Schrittweite, per Wischgeste oder per Tasten (+/-). , Betriebsmodiumschaltung zwischen Komfort, Standby, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz. Komfortverlängerung durch Präsenztaste. Auswahl eines Funktions-Symbols und Eintragung eines Beschriftungstextes für die gewählten Ansichten. | 0 | 0
Definition der Statusleiste
2.14 | 0 | Anzeige des Uhrzeit und Datum innerhalb der Statusleiste. | 0 | 0
2.15 | 0 | Anzeige Innen- und Außentemperatur innerhalb der Statusleiste. | 0 | 0
2.16 | 0 | Abgleich der von extern empfangenen Innentemperatur auf die am Installationsort gemessene Temperatur. | 0 | 0
Zeitschaltuhren Die Zeitschaltuhren sind als Wochen-Zeitschaltuhr ausgeführt. Die Schaltzeiten jeweils einer Zeitschaltuhr sind in der Detailansicht aktivier- bzw. deaktivierbar. Es sind maximal 125 Schaltuhren nutzbar.
2.17 | 0 | Zeitschaltuhr Einrichten einer Zeitschaltuhr, gebunden an eine schon projektierte Funktion, einschließlich der Eingabe der ersten Befehlsabfolge. Es sind maximal 10 Zeitschaltpunkte pro Zeitschaltuhr nutzbar. Zeitschaltuhren können ausschließlich folgenden Funktionen zugeordnet werden: - Schalten in Wippenfunktion - Dimmen - Jalousie-/Rollladensteuerung - Jalousie Positionierung - Rolllade Positionierung - Szenennebenstelle | 0 | 0
2.18 | 0 | Heizungsuhr Einrichten einer Zeitschaltuhr bezogen auf die Raumtemperaturregler-Nebenstelle, einschließlich der Eingabe der ersten Befehlsabfolge. Es sind maximal 28 Zeitschaltpunkte nutzbar. | 0 | 0
Einbindung des Gira Türkommunikations-Systems Voraussetzungen: Für die Nutzung des G1 als Video-Wohnungsstation des Gira Türkommunikationssystems ist zwingend ein vollständig eingerichtetes GIRA TKS-IP Gateway notwendig. Dieses Gateway muss eine feste IP-Adresse besitzen.
2.19 |  | Der Gira G1 Gira übernimmt die Funktion einer Video-Wohnungsstation. Integrierte Funktionen: - Kamera-Umschaltung - Ansteuerung des Türöffners - Rufton ein- und ausschaltbar - Rufannahme - Rufton wählbar aus 10 Klingeltönen (Individuelle Klingeltöne möglich) - Lautstärkeeinstellung von Rufton- und Sprauchlautstärke (Bitte beachten: Über den G1 sind keine internen Rufe zwischen den Wohnungstationen möglich) | 0 | 0
Einbindung der Wetterprognose Voraussetzung: Der G1 benötigt zur Funktion der Wetterprognose einen Internetzugang.
2.20 |  | Einrichten einer Wettervorhersage basierend auf Online Wetterdienst Informationen. Einrichten einer Tages- und 3-Tages Ansicht, unterteilt in Vor-, Nachmittag und Abendvorhersage. Es sind maximal 5 verschieden Orte einbindbar. | 0 | 0
3.0 |  | Übergabe an den Kunden
3.1 | 1 | Einweisung eines Nutzers auf die projektierten Funktionen des G1. Hierzu zählen besonders die durch den Nutzer selbst änderbaren Anwendungen. | nach Aufwand
3.2 | 1 | Einweisung eines Nutzers in die datenschutzrechtlichen Belange einer G1-Installation. - Bestimmung einer individuellen Vereinbarungen bezüglich der durch den Programmierauftrag erhobenen Daten, Passwörtern u.ä. (bezugnehmend auf §28 BDSG) - Verpflichtung des Auftragnehmers zur Wahrung des Datengeheimnisses (bezugnehmend auf §5 BDSG) Bitte die Umsetzungsempfehlungen auf der GIRA Homepage zum Thema Datensicherheit und Datenschutz beachten ! Siehe: https://www.gira.de/efh/dud | ver-pflichtend
|  | Summe |  | 0
|  | 19% Mwst |  | 0
|  | Gesamt |  | 0